## Olefinas I y II
[9 empty] | LADO CARCASA | [9 empty] | LADO TUBO
|  |  |  | Descripcion | Diseño |  |  | Temperatura de e ntrada y salida (°C) |  |  | Flujo de vapor de entrada y salida (Kg/h) |  | Flujo de líquido de entrada y salida (Kg/h) |  |  |  |  | Caída de Presión (Permitida/Diseño) (bar) | [5 empty] | Temperatura de entrada y salida (°C) |  |  | Flujo de Vapor (kg/hr) |  | Flujo Líquido (Entrada/Salida)(Kg/h) |  |  |  |  | Caida de Presión (Permitida/Diseño) (bar) |  |  | Ensuaciamiento | Q |  | Diseño del equipo |  |  |  |  | Material |  | Conexiones lado tubo |  | Conexiones lado Carcasa | [5 empty] | Corrosión permisible |  | Arreglo de proceso |  | Número de pasos
Empresa | Complejo | Planta | Tag | Servicio | Tipo | Fluido | Temperatura de diseño (°C) | Entrada | Salida | Flujo másico (kg/h) | Entrada | Salida | Entrada | Salida | Cambio de fase | Presión de diseño(bar) | Presión Entrada (bar) | Max | Min | Prueba hidrostatica | Fouling (m2*C/W) | Fluido | Temperatura de diseño (°C) | Entrada | Salida | Flujo másico (kg/h) | Entrada | Salida | Entrada | Salida | Cambio de fase | Presión de diseño(bar) | Presión Entrada (bar) | Max | Min | Prueba hidrostatica (bar) | Fouling (m2*C/W) | Calor (W) | MTD corregido(°C) | Área (m2) | N° Tubos | Longitud Tubos (m) | OD Tubos (m) | ID Carcasa (m) | Material Carcasa | Material tubo | Conexiones Entrada | Conexiones Salida | Conexiones Entrada | Conexiones Salida | Tipo de tubo | Pitch (m) | Fabricante | Criticidad | Lado carcasa(m) | Lado tubo (m) | Arreglo Serie | Arreglo Paralelo | Lado tubo | Lado carcasa | TEMA | DESCRIPCION DEL CODIGO TEMA | Observaciones
PQV | AMC | OLEFINAS I | 180-C | Enfriador 1era etapa 181-J | TUBO/CARCASA | Gas de proceso | 343 | 97.6 | 40.6 | 117223 | 117223 | 114490 |  | 2733 | Cambio de Fase Parcial | 6.2132 | 3.103 | 0.4 | 0.35 |  | 0.00022 | Agua enfriamiento | 343 | 33.3 | 40.3 | 697188 |  |  | 697188 | 697188 | Sin Cambio de Fase | 8.0132 | 5.503 | 0.8 | 0.8 |  | 0.000294 | 5657700 | 14.5 | 1405 | 738 | 11 | 0.0254 | 1.193 | SA-516-70 | SA-179 | 14"-150#RF | 14"-150#RF | 2-20"-150#RF | 26"-150#RF | Liso | 0.03175 | Kellog | Semi-crítico | 0.003 | 0.005 | 1 | 1 | 2 |  | AJS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 181-C | Enfriador 2da etapa 181-J | TUBO/CARCASA | Gas de proceso | 343 | 95.5 | 40.6 | 114699 | 114699 | 113296 |  | 1403 | Cambio de Fase Parcial | 7.2132 | 5.583 | 0.9 | 0.3 |  | 0.00022 | Agua enfriamiento | 343 | 33.3 | 40.3 | 534021 |  |  | 534021 | 534021 | Sin Cambio de Fase | 8.0132 | 5.503 | 0.8 | 0.8 |  | 0.000294 | 4347583 | 16.4 | 579 | 980 | 10 | 0.01905 | 1.016 | SA-516-70 | SA-179 | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 2-16"-150#RF | 20"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellog | Semi-crítico | 0.005 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | AJS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 182-C | Enfriador 3era etapa 181-J | TUBO/CARCASA | Gas de proceso | 275 | 96.8 | 40.6 | 114311 | 114311 | 113179 |  | 1127 | Cambio de Fase Parcial | 12.0132 | 9.833 | 0.62 | 0.2 |  | 0.00022 | Agua enfriamiento | 343 | 33.3 | 40.3 | 528988 |  |  | 528988 | 528988 | Sin Cambio de Fase | 8.4132 | 5.503 | 0.7 | 0.6 |  | 0.000294 | 428100 | 17.8 | 579 | 1352 | 7.315 | 0.01905 | 1.194 | SA-516-70 | SA-179 | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 2-14"-150#RF | 18"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellog | Semi-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | AJS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 183-C A | Rehervidor C3 splitter | TUBO/CARCASA | Hidrocarburos | 343 | 66.1 | 68.2 | 593160 |  | 207606 | 593160 | 385554 | Cambio de Fase Parcial | 24.5132 | 20.733 |  |  |  | 0.000222 | Agua Quench | 149 | 110.9 | 74.6 | 378828 |  |  | 378828 | 378828 | Sin Cambio de Fase | 16.7132 | 6.993 | 0.7 | 0.4 |  | 0.000352 | 15975000 | 19.5 | 939 | 866 | 6.096 | 0.01905 | 0.864 | SA-516-70 | SA 214 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 2-10"-300#RF | 2-12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.006 | 1 | 3 | 4 |  | AXS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 183-C B | Rehervidor C3 splitter | TUBO/CARCASA | Hidrocarburos | 343 | 66.1 | 68.2 | 593160 |  | 207606 | 593160 | 38554 | Cambio de Fase Parcial | 24.5132 | 20.733 |  |  |  | 0.000223 | Agua Quench | 149 | 110.9 | 74.6 | 378828 |  |  | 378828 | 378828 | Sin Cambio de Fase | 16.7132 | 6.993 | 0.7 | 0.4 |  | 0.000352 | 15975000 | 19.5 | 939 | 866 | 6.096 | 0.01905 | 0.864 | SA-516-71 | SA 215 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 2-10"-300#RF | 2-12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.006 | 1 | 3 | 4 |  | AXS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 183-C C | Rehervidor C3 splitter | TUBO/CARCASA | Hidrocarburos | 343 | 66.1 | 68.2 | 593160 |  | 207606 | 593160 | 38554 | Cambio de Fase Parcial | 24.5132 | 20.733 |  |  |  | 0.000224 | Agua Quench | 149 | 110.9 | 74.6 | 378828 |  |  | 378828 | 378828 | Sin Cambio de Fase | 16.7132 | 6.993 | 0.7 | 0.4 |  | 0.000352 | 15975000 | 19.5 | 939 | 866 | 6.096 | 0.01905 | 0.864 | SA-516-72 | SA 216 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 2-10"-300#RF | 2-12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.006 | 1 | 3 | 4 |  | AXS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 101-C | Vaporizador Propano | TUBO/CARCASA | Propano | -6.7 | 18.5 | 18.5 | 61999 | 9766 | 43950 | 52233 | 18049 | Cambio de Fase Parcial | 11.3532 | 7.903 | 0.02 | 0.015 |  | 0.00022 | Propileno | -6.7 | 63.4 | 26 | 29654 | 29654 |  |  | 29654 | Cambio de Fase Total | 23.4132 | 11.783 | 0.03 | 0.03 |  | 0.00018 | 3333240 | 9.5 | 783 | 1837 | 7.315 | 0.01905 | 1.295 | CS | CS | 10"-150#RF | 6"-150#RF | 2-6"-150#RF | 3-10"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.00318 | 0.00159 | 1 | 1 | 2 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 204-C A | Enfriador reflujo pirolisis | TUBO/CARCASA | Agua enfriamiento | 343 | 33.3 | 40.3 | 3370.36 |  |  | 3370.36 | 3370.36 | Sin Cambio de Fase | 8.013 | 5.503 | 0.7 | 0.7 |  | 0.000294 | Agua Proceso | 292 | 88.9 | 40.6 | 630000 |  |  | 630000 | 630000 | Sin Cambio de Fase | 11.513 | 10.12 | 0.5 | 0.4 |  | 0.000352 | 27438700 | 15 | 2325 | 1797 | 7.315 |  | 1.43 | SA-516-70 | SA 214 | 8"-150#RF | 8"-150#RF | 18"-150#RF | 18"-150#RF | Liso |  | Kellog | No-crítico | 0.006 | 0.003 | 1 | 3 | 4 | 1 | AET | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE SIN CONTRABRIDA
PQV | AMC | OLEFINAS I | 204-C B | Enfriador reflujo pirolisis | TUBO/CARCASA | Agua enfriamiento | 343 | 33.3 | 40.3 | 3370.36 |  |  | 3370.36 | 3370.36 | Sin Cambio de Fase | 8.013 | 5.503 | 0.7 | 0.7 |  | 0.000294 | Agua Proceso | 292 | 88.9 | 40.6 | 630000 |  |  | 630000 | 630000 | Sin Cambio de Fase | 11.513 | 10.12 | 0.5 | 0.25 |  | 0.000352 | 27438700 | 15 | 2325 | 1797 | 7.315 |  | 1.43 | SA-516-70 | SA 214 | 8"-150#RF | 8"-150#RF | 18"-150#RF | 18"-150#RF | Liso |  | Kellog | No-crítico | 0.006 | 0.003 | 1 | 3 | 4 | 1 | AET | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE SIN CONTRABRIDA
PQV | AMC | OLEFINAS I | 204-C C | Enfriador reflujo pirolisis | TUBO/CARCASA | Agua enfriamiento | 343 | 33.3 | 40.3 | 3370.36 |  |  | 3370.36 | 3370.36 | Sin Cambio de Fase | 8.013 | 5.503 | 0.7 | 0.7 |  | 0.000294 | Agua Proceso | 292 | 88.9 | 40.6 | 630000 |  |  | 630000 | 630000 | Sin Cambio de Fase | 11.513 | 10.12 | 0.5 | 0.25 |  | 0.000352 | 27438700 | 15 | 2325 | 1797 | 7.315 |  | 1.43 | SA-516-70 | SA 214 | 8"-150#RF | 8"-150#RF | 18"-150#RF | 18"-150#RF | Liso |  | Kellog | No-crítico | 0.006 | 0.003 | 1 | 3 | 4 | 1 | AET | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE SIN CONTRABRIDA
PQV | AMC | OLEFINAS I | 208-C | Enfriador 4ta etapa compresor 181-J | TUBO/CARCASA | Gas de proceso | 343 | 98.2 | 40.5 | 113392 | 113392 | 112347 |  | 1045 | Cambio de Fase Parcial | 22.013 | 19.633 | 0.35 | 0.23 |  | 0.00022 | Agua enfriamiento | 155 | 33.3 | 40.6 | 501700 |  |  | 501700 | 501700 | Sin Cambio de Fase | 15.013 | 4.503 | 0.7 | 0.69 |  | 0.000294 | 4245227 | 18.7 | 514 | 1194 | 7.315 | 0.01905 | 0.99 | SA-516-70 | SA 214 | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 2-12"-300#RF | 16"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | AJS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 210-C | Enfriador 5ta etapa compresor 181-J | TUBO/CARCASA | Gas de proceso | 264 | 104.5 | 40.5 | 110246 | 110246 | 110246 |  |  | Sin Cambio de Fase | 44.013 | 38.623 | 0.62 | 0.33 |  | 0.00022 | Agua enfriamiento | 343 | 33.3 | 40.3 | 558080 |  |  | 558080 | 558080 | Sin Cambio de Fase | 29.713 | 5.503 | 0.82 | 0.82 |  | 0.000294 | 4543600 | 21 | 367 | 857 | 7.315 | 0.01905 | 0.889 | SA-516-70 | SA 179 | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 2-10"-300#RF | 12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | AJS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 213-C | Enfriador efluente convertidor acetileno | TUBO/CARCASA | Gas de proceso | 343 | 112.7 | 40.6 | 106998 | 106998 | 106998 |  |  | Sin Cambio de Fase | 20.713 | 17.313 | 0.5 | 0.5 |  | 0.00022 | Agua enfriamiento | 127 | 33.3 | 40.3 | 572009 |  |  | 572009 | 572009 | Sin Cambio de Fase | 14.213 | 5.503 | 0.69 | 0.55 |  | 0.000294 | 4656800 | 22.7 | 384 | 1080 | 6.096 | 0.01905 | 1.05 | SA-516-70 | SA 214 | 12"-150#RF | 12"-150#RF | 18"-150#RF | 18"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.0015 | 0.003 | 1 | 1 | 2 | 1 | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 301-C | Generador de vapor de dilucíón | TUBO/CARCASA | Vapor de dilucón | 204 | 179 | 179 | 153273 |  | 45982 | 153273 | 107291 | Cambio de Fase Parcial | 13.013 | 10.003 |  |  |  | 0.00018 | Vapor de alta presión | 343 | 326 | 200 | 41225 | 41225 | 41225 |  |  | Sin Cambio de Fase | 46.013 | 15.803 | 0.2 | 0.16 |  | 9e-05 | 2575611100 | 20.2 | 855.2 | 998 | 7.315 | 0.01905 | 1.372 | SA-516-70 | SA 214 | 12"-600#RF | 6"-600#RF | 2-6"-150#RF | 2-16"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellog | No-crítico | 0.006 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | BXU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS I | 302-C | Calentador de vapor de dilucíón | TUBO/CARCASA | Vapor de dilucón | 427 | 371 | 206 | 3870 | 3870 | 3870 |  |  | Sin Cambio de Fase | 47.013 | 16.253 | 0.25 | 0.12 |  | 9e-05 | Vapor de alta presión | 204 | 179 | 190 | 49707 | 49707 | 49707 |  |  | Sin Cambio de Fase | 32.013 | 9.953 | 0.35 | 0.2 |  | 0.00018 | 416.655 | 76.3 | 33.8 | 145 | 2.44 | 0.03175 | 0.559 | SA-516-70 | SA 214 | 12"-300#RF | 12"-300#RF | 4"-600#RF | 4"-600#RF | Liso | 0.0397 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 1 | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 303-C | Purga de vapor de dilución/ Intercambiador de condensados | TUBO/CARCASA | Purga de condensado | 204 | 179 | 106 | 4603 | 4603 | 4603 |  |  | Sin Cambio de Fase | 13.013 |  | 0.35 | 0.02 |  | 0.00018 | Condensado de proceso | 121 | 89 | 101 | 26692 | 26692 | 26692 |  |  | Sin Cambio de Fase | 9.013 |  | 0.35 | 0.12 |  | 0.00018 | 397222 | 33.5 | 13.3 | 94 | 2.44 | 0.01905 |  | SA-106-GR B | SA 214 | 4"-150#RF | 4"-150#RF | 2"-150#RF | 2"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellog | No-crítico | 0.006 | 0.006 | 1 | 1 | 2 | 1 | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 304-C | Enfriador purga de vapor de dilución | TUBO/CARCASA | Purga de condensado | 121 | 106.8 | 40.6 | 4603 | 4603 | 4603 |  |  | Sin Cambio de Fase | 13.013 |  | 0.35 | 0.02 |  | 0.00018 | Agua de enfriamiento | 66 | 33.3 | 40.3 | 43673 |  |  | 43673 | 43673 | Sin Cambio de Fase | 9.013 |  | 0.35 | 0.31 |  | 0.000294 | 355556 | 20.8 | 32.2 | 112 | 4.88 | 0.01905 |  | SA-106-GR B | SA 214 | 4"-150#RF | 4"-150#RF | 2"-150#RF | 1 1/2"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellog | No-crítico | 0.006 | 0.003 | 1 | 1 | 2 | 1 | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 2115-C | Cold Relief heater | TUBO/CARCASA | Vapor de alivio frio(Etileno) |  | -20 | 1 | 178000 | 178000 | 178000 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 2.403 | 0.3 | 0.3 |  | 0.000176 | Vapor |  | 138.3 | 138.3 | 2607 | 2607 |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 3.433 |  | 0.18 |  | 8.8e-05 | 1555510 | 147.2 | 63.8 |  | 4.267 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS I | 103-CH I | Quench gases de pirolisis(Condiciones de diseño) | TUBO/CARCASA | Agua saturada | 265.5555 | 260 | 260 | [5 empty] | Sin Cambio de Fase |  | 46.523 |  |  |  | 0.0005 | Efluente horno pirolisis | 885 | 843.33 |  | 39000 | 30000 | 30000 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 2.1855 | [11 empty] | CS | SA 312 T12 |  |  | 1´ 10" | 1´12" | Liso |  | Kellog | No-crítico |  |  |  | 1 | 1 | 1 | QUENCH BOILER | CABEZAL FRONTAL: CIERRE ESPECIAL A ALTA PRESION. CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON EMPAQUE EXTERIOR
PQV | AMC | OLEFINAS I | 103-CH I | Quench gases de pirolisis(Caso alternativo I) | TUBO/CARCASA | Agua saturada | 265.5555 | 260 | 260 | [5 empty] | Sin Cambio de Fase |  | 46.523 |  |  |  | 0.0005 | Efluente horno pirolisis | 885 | 826.66 |  | 57000 | 44000 | 44000 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 2.1855 | [8 empty] | 6.096 |  |  | CS | SA 312 T13 |  |  | 1´ 10" | 1´12" | Liso |  | Kellog | No-crítico |  |  |  | 1 | 1 | 1 | QUENCH BOILER | CABEZAL FRONTAL: CIERRE ESPECIAL A ALTA PRESION. CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON EMPAQUE EXTERIOR
PQV | AMC | OLEFINAS I | 103-CH I | Quench gases de pirolisis(Caso alternativo II) | TUBO/CARCASA | Agua saturada | 265.5555 | 260 | 260 | [5 empty] | Sin Cambio de Fase |  | 39.6241 |  |  |  | 0.0005 | Efluente horno pirolisis | 885 | 843.33 |  | 50700 | 39000 | 39000 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 2.1855 | [8 empty] | 6.096 |  |  | CS | SA 312 T14 |  |  | 1´ 10" | 1´12" | Liso |  | Kellog | No-crítico |  |  |  | 1 | 1 | 1 | QUENCH BOILER | CABEZAL FRONTAL: CIERRE ESPECIAL A ALTA PRESION. CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON EMPAQUE EXTERIOR
PQV | AMC | OLEFINAS I | 140-C A | Vaporizador alimentación del hidrogenador | TUBO/CARCASA | HC |  | 33 | 34.8 | 12660 | 552 | 12660 | 12108 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 12.053 |  |  |  | 0.00052 | Vapor |  | 138.3 | 138.3 | 1837 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 2.44 | 0.13 | 0.2 |  | 0.000176 | 1096.4 |  | 25 | 34 | 6.096 | 0.019 |  | CS | CS | 4"-150#RF | 1 1/2"-150#RF | 4"-150#RF | 6"-150#RF | Tubo en U | 0.0254 | Industira metalurgias Van Dam | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BKU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 140-C B | Vaporizador alimentación del hidrogenador | TUBO/CARCASA | HC |  | 33 | 34.8 | 12660 | 552 | 12660 | 12108 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 12.053 |  |  |  | 0.00052 | Vapor |  | 138.3 | 138.3 | 1837 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 2.44 | 0.13 | 0.2 |  | 0.000176 | 1096.4 |  | 25 | 34 | 6.096 | 0.019 |  | CS | CS | 4"-150#RF | 1 1/2"-150#RF | 4"-150#RF | 6"-150#RF | Tubo en U | 0.0254 | Industira metalurgias Van Dam | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BKU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 141-C | Supercalentador alimentación del hidrogenador | TUBO/CARCASA | Vapor |  | 398.9 | 254 | 4535 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 42.403 | 0.04 | 0.04 |  | 0.00088 | Hidrocarburo |  | 59.8 | 260 | 19151 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 11.08 | 0.07 | 0.07 |  | 0.000352 | 2520.207 |  | 103 | 290 | 6.096 | 0.019 |  | SA 515-70 | SA 179 | 8"-600#RF | 8"-600#RF | 3"-600#RF | 2"-600#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 113-C | Enfriador de alimentación al secador | TUBO/CARCASA | Propileno |  | 10.2 | 10 | 20887 | 4770 | 20887 | 16117 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 7.763 | 0.03 | 0.05 |  |  | Gas de proceso |  | 40.6 | 18.9 | 107062 | 107062 | 105118 |  | 1657 | Cambio de Fase Parcial |  | 15.12 | 0.7 | 0.7 |  |  | 1643.009 |  | 214 | 598 | 3.048 | 0.019 |  | SA 516-70 | SA 214 | 16"-300#RF | 16"-300#RF | 8"-150#RF | 2 X 6"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 156-C | Precalentador de Desaireado | TUBO/CARCASA | Alimentación de agua para caldera |  | 49.4 | 68.3 | 130189 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.463 | 1.2 | 0.56 |  | 0.00088 | Agua de proceso |  | 77.1 | 72.5 | 52292 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 5.52 | 0.3 | 0.3 |  | 0.000176 | 2870.5 |  | 193.4 | 539 | 7.315 | 0.01905 |  | CS | CS | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 6"-150#RF | 6"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | NEN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 102-C | Super calentador de alimentación de propano | TUBO/CARCASA | Vapor |  | 138.3 | 138.3 | 4655 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 3.453 | 0.02 | 0.012 |  | 0.00088 | Propano |  | 18.5 | 46 | 61999 | 43950 | 61999 | 18049 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 6.94 | 0.45 | 0.42 |  | 0.00022 | 2775.2 |  | 39.8 | 225 | 7.315 | 0.019 |  | CS | Acero soldado | 10"-150#RF | 12"-150#RF | 8"-150#RF | 3"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 105-C A | Enfriamiento recirculación a la 101-E | TUBO/CARCASA | Agua de enfriamineto |  | 40.3 | 46.1 | 1342514 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.463 | 0.69 | 0.23 |  | 0.000294 | Agua de proceso |  | 80 | 65.6 | 522877 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.83 | 0.14 | 0.14 |  | 0.000352 | 9055.9 |  | 386.4 | 449 | 4.877 | 0.01905 |  | CS | CS | 12"-150#RF | 12"-150#RF | 16"-150#RF | 16"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellogg | No-crítico |  |  | 2 | 1 |  |  | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 105-C B | Enfriamiento recirculación a la 101-E | TUBO/CARCASA | Agua de enfriamineto |  | 40.3 | 46.1 | 1342514 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.463 | 0.69 | 0.23 |  | 0.000294 | Agua de proceso |  | 80 | 65.6 | 522877 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.83 | 0.14 | 0.14 |  | 0.000352 | 9055.9 |  | 386.4 | 449 | 4.877 | 0.01905 |  | CS | CS | 12"-150#RF | 12"-150#RF | 16"-150#RF | 16"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellogg | No-crítico |  |  | 2 | 1 |  |  | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 116-C | Intercambiador de regeneración del secador | TUBO/CARCASA | Hidrocarburo |  | 14 | 195.2 | 12800 | 12800 | 12800 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 6.203 | 0.2 | 0.09 |  | 0.0001761 | Hidrocarburo |  | 272 | 106.7 | 12800 | 12800 | 12800 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.62 | 0.2 | 0.09 |  | 0.0001762 | 1643.9 |  | 109 | 382 | 6.096 | 0.019 |  | CS | CS | 12"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 12"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 117-C | Enfriador de la regeneración del secador | TUBO/CARCASA | Hidrocarburo |  | 106.7 | 40.6 | 12800 | 12800 | 12800 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 5.383 | 0.2 | 0.1 |  | 0.0001762 | Agua de Enfriamiento |  | 33.3 | 40.3 | 71980 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.49 | 0.35 | 0.05 |  | 0.000352 | 583 |  | 138 | 482 | 3.048 | 0.019 |  | CS | CS | 6"-150#RF | 6"-150#RF | TWO-8"-150#RF | 10"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | AJS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 132-C | Enfriador de Dripoleno | TUBO/CARCASA | Dripoleno |  | 95.1 | 40.6 | 367800000 |  |  | 367800000 | 367800000 | Sin Cambio de Fase |  | 4.503 | 0.7 | 0.08 |  | 0.00022 | Agua de enfriamiento |  | 33.3 | 40.3 | 1477600000 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.5 | 0.7 | 0.6 |  | 0.000294 | 11444000000 |  | 24.4 | 7 | 9.144 | 0.022 |  | CS | CS | 2-1/2" 2-B.W | 2-1/2" 2-B.W | 2-1/2" 2-BOLT | 2-1/2" 2-BOLT | Horquilla |  | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | Tubería doble | #N/A | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 139-C | Rehervidor del separador de Dripoleno | TUBO/CARCASA | Vapor |  | 138.3 | 138.3 | 49 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 3.443 |  |  |  | 0.00088 | Hidrocarburo |  | 90.3 | 95.1 | 14129 |  | 14129 | 14129 | 13826 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.27 |  | 0.51 |  | 0.000329 | 2939.1 |  | 18 | 105 | 9.144 | 0.019 |  | SA 106-B | SA214 | 4"-150#RF | 4"-150#RF | 2"-150#RF | 1"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | NEN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 143-C 1A | C3 splitter condenser | TUBO/CARCASA | Propileno | 65.5 | 46.7 | 45.8 | 284196 | 284196 |  |  | 284196 | Cambio de Fase Total | 23.763 | 19.083 | 0.35 | 0.16 |  | 0.000176 | Agua Enfriamiento | 65.5 | 33.3 | 40.3 | 2809.144 |  |  | 2809.144 | 2809.144 | Sin Cambio de Fase | 11.353 | 5.503 | 0.7 | 0.5 |  | 0.00029 | 22869700 | 8.3 | 3866 | 1800 | 9.144 | 0.01905 | 1.143 | CS | CS | 17"-150#RF | 18"-150#RF | 16"-300#RF | 8"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.00159 | 0.00159 | 2 | 2 | 1 |  | NJN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 143-C 2A | C3 splitter condenser | TUBO/CARCASA | Propileno | 65.5 | 46.7 | 45.8 | 284196 | 284196 |  |  | 284196 | Cambio de Fase Total | 23.763 | 19.083 | 0.35 | 0.16 |  | 0.000176 | Agua Enfriamiento | 65.5 | 33.3 | 40.3 | 2809.144 |  |  | 2809.144 | 2809.144 | Sin Cambio de Fase | 11.353 | 5.503 | 0.7 | 0.08 |  | 0.00029 | 22869700 | 8.3 | 3866 | 1800 | 9.144 | 0.01905 | 1.143 | CS | CS | 17"-150#RF | 18"-150#RF | 16"-300#RF | 8"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.00159 | 0.00159 | 2 | 2 | 1 |  | NJN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 143-C 1B | C3 splitter condenser | TUBO/CARCASA | Propileno | 65.5 | 46.7 | 45.8 | 284196 | 284196 |  |  | 284196 | Cambio de Fase Total | 23.763 | 19.083 | 0.35 | 0.16 |  | 0.000176 | Agua Enfriamiento | 65.5 | 33.3 | 40.3 | 2809.144 |  |  | 2809.144 | 2809.144 | Sin Cambio de Fase | 11.353 | 5.503 | 0.7 | 0.08 |  | 0.00029 | 22869700 | 8.3 | 3866 | 1800 | 6.096 | 0.01905 | 1.143 | CS | CS | 17"-150#RF | 18"-150#RF | 16"-300#RF | 8"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.00159 | 0.00159 | 2 | 2 | 1 |  | NJN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 143-C 2B | C3 splitter condenser | TUBO/CARCASA | Propileno | 65.5 | 46.7 | 45.8 | 284196 | 284196 |  |  | 284196 | Cambio de Fase Total | 23.763 | 19.083 | 0.35 | 0.16 |  | 0.000176 | Agua Enfriamiento | 65.5 | 33.3 | 40.3 | 2809.144 |  |  | 2809.144 | 2809.144 | Sin Cambio de Fase | 11.353 | 5.503 | 0.7 | 0.08 |  | 0.00029 | 22869700 | 8.3 | 3866 | 1800 | 6.096 | 0.01905 | 1.143 | CS | CS | 17"-150#RF | 18"-150#RF | 16"-300#RF | 8"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.00159 | 0.00159 | 2 | 2 | 1 |  | NJN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 112-C A | Alimentación Conv. Acetileno/ Efluente | TUBO/CARCASA | Efluente Convertidor | 283 | 225 | 112.6 | 107046 | 107046 | 1070456 |  |  | Sin Cambio de Fase | 20.663 | 17.633 | 0.32 | 0.1 |  | 0.00022 | Gas frio de Proceso | 302 | 40.6 | 195 | 107046 | 107046 | 107046 |  |  | Sin Cambio de Fase | 20.663 | 19.283 | 0.32 | 0.03 |  | 0.00022 | 10666368 | 65.5 | 778 | 1089 | 6.096 | 0.01905 | 0.94 | CS | CS | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.0015 | 0.0015 | 1 | 2 | 1 | 1 | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 112-C B | Alimentación Conv. Acetileno/ Efluente | TUBO/CARCASA | Efluente Convertidor | 283 | 225 | 112.6 | 107046 | 107046 | 1070456 |  |  | Sin Cambio de Fase | 20.663 | 17.633 | 0.32 | 0.1 |  | 0.00022 | Gas frio de Proceso | 302 | 40.6 | 195 | 107046 | 107046 | 107046 |  |  | Sin Cambio de Fase | 20.663 | 19.283 | 0.32 | 0.03 |  | 0.00022 | 10666368 | 65.5 | 778 | 1089 | 9.144 | 0.01905 | 0.94 | CS | CS | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.0015 | 0.0015 | 1 | 2 | 1 | 1 | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 112-C C | Alimentación Conv. Acetileno/ Efluente | TUBO/CARCASA | Efluente Convertidor | 283 | 225 | 112.6 | 107046 | 107046 | 1070456 |  |  | Sin Cambio de Fase | 20.663 | 17.633 | 0.32 | 0.1 |  | 0.00022 | Gas frio de Proceso | 302 | 40.6 | 195 | 107046 | 107046 | 107046 |  |  | Sin Cambio de Fase | 20.663 | 19.283 | 0.32 | 0.03 |  | 0.00022 | 10666368 | 65.5 | 778 | 1089 | 9.144 | 0.01905 | 0.94 | CS | CS | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.0015 | 0.0015 | 1 | 2 | 1 | 1 | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 125-C | Condensador desetanizador | TUBO/CARCASA | Propileno | 65 | -25.5 | -25.5 | 34926 | 5197 | 34926 | 29729 |  | Cambio de Fase Parcial | 6.213 | 2.483 | 0.03 | 0.01 |  | 0.00018 | Hidrocarburos | 65 | -15.7 | -16.5 | 97170 | 97170 | 58898 |  | 38272 | Cambio de Fase Parcial | 23.813 | 22.013 | 0.34 | 0.25 |  | 0.00018 | 3430000 | 9.4 | 1002 | 1877 | 9.144 | 0.01905 | 1.549 | CS | CS | 10"-150#RF | 10"-150#RF | 2-10"-150#RF | 3-10"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-critico | 0.0016 | 0.0016 | 1 | 1 | 2 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 134-CA | Condensador Propileno | TUBO/CARCASA | Propileno | 65 | 55.6 | 46 | 285808 | 285808 |  |  | 285808 | Cambio de Fase Total | 23.413 | 19.463 | 0.61 | 0.05 |  | 0.000176 | Agua | 65 | 33.3 | 40.3 | 3116900 |  |  |  |  | Cambio de Fase Parcial | 16.013 | 5.513 | 0.7 | 0.36 |  | 0.000294 | 25377000 | 9.9 | 4896 | 3045 | 9.144 | 0.01905 | 1.448 | SA 516-70 | SA 214 | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 2-10"-300#RF | 10"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.0013 | 0.003 | 1 | 3 | 2 | 1 | NJN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 134-CB | Condensador Propileno | TUBO/CARCASA | Propileno | 65 | 55.6 | 46 | 285808 | 285808 |  |  | 285808 | Cambio de Fase Total | 23.413 | 19.463 | 0.61 | 0.05 |  | 0.000176 | Agua | 65 | 33.3 | 40.3 | 3116900 |  |  |  |  | Cambio de Fase Parcial | 16.013 | 5.513 | 0.7 | 0.36 |  | 0.000294 | 25377000 | 9.9 | 4896 | 3045 | 6.096 | 0.01905 | 1.448 | SA 516-70 | SA 214 | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 2-10"-300#RF | 10"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.0013 | 0.003 | 1 | 3 | 2 | 1 | NJN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 134-CC | Condensador Propileno | TUBO/CARCASA | Propileno | 65 | 55.6 | 46 | 285808 | 285808 |  |  | 285808 | Cambio de Fase Total | 23.413 | 19.463 | 0.61 | 0.05 |  | 0.000176 | Agua | 65 | 33.3 | 40.3 | 3116900 |  |  |  |  | Cambio de Fase Parcial | 16.013 | 5.513 | 0.7 | 0.36 |  | 0.000294 | 25377000 | 9.9 | 4896 | 3045 | 7.315 | 0.01905 | 1.448 | SA 516-70 | SA 214 | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 2-10"-300#RF | 10"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.0013 | 0.003 | 1 | 3 | 2 | 1 | NJN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 142-C | Ent.Hidrogenador/Efluente Hidrogenador | TUBO/CARCASA | Hidrocarburos caliente | 413 | 399 | 186.4 | 47500 | 47500 | 47500 |  |  | Sin Cambio de Fase | 13.013 | 11.213 | 0.35 | 0.35 |  | 0.00022 | Hidrocarburos frio | 302 | 35 | 288 | 47500 | 47500 | 47500 |  |  | Sin Cambio de Fase | 13.013 | 12.353 | 0.35 | 0.05 |  | 0.000352 | 8094200 | 129.4 | 486 | 680 | 7.315 | 0.01905 | 0.74 | SA 516-70 | SA 179 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 8"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.0016 | 0.0016 | 1 | 2 | 1 | 1 | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS I | 144-C | Enfriador alimentacion demetanizador | TUBO/CARCASA | Propileno | 65.6 | 2.11 | 2 | 47286 | 12895 | 47286 | 34391 |  | Cambio de Fase Parcial | 7.903 | 6.163 | 0.02 | 0.01 |  | 0.0001 | Gas de proceso | 65.6 | 40.6 | 7 | 93122 | 93122 | 72728 |  | 20394 | Cambio de Fase Parcial | 42.413 | 37.223 |  | 0.11 |  | 0.000176 | 3722000 | 14.11 | 452.7 | 1068 | 6.096 | 0.019 | 1.143 | CS | CS | 10"-300#RF | 10"-300#RF | 2-10"-150#RF | 3-8"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.0013 | 0.0013 | 1 | 1 | 1 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 145-C | Enfriador alimentacion demetanizador | TUBO/CARCASA | Propileno | 65.6 | -25.5 | -25.7 | 39800 | 5810 | 39800 | 33990 |  | Cambio de Fase Parcial | 6.213 | 2.483 | 0.02 | 0.02 |  | 0.0001 | Gas de proceso | 65.6 | 7 | -19 | 93122 | 72728 | 43954 | 20394 | 49168 | Cambio de Fase Parcial | 42.413 | 37.103 |  | 0.1 |  | 0.000176 | 3920000 | 16.53 | 400 | 945 | 4.877 | 0.019 | 1.244 | CS | CS | 10"-300#RF | 10"-300#RF | 2-8"-150#RF | 3-8"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.0013 | 0.0013 | 1 | 1 | 1 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 148-C | Enfriador alimentacion demetanizador | TUBO/CARCASA | Etileno Refrigerante | 65 | -80 | -80 | 27622 |  | 9198 | 27622 | 18424 | Cambio de Fase Parcial | 7.903 | 3.403 | 0.07 | 0.07 |  | 0.000176 | Gas de proceso | 65 | -58 | -75 | 31349 | 16857 | 10292 | 14492 | 21057 | Cambio de Fase Parcial | 42.383 | 36.233 |  | 0.04 |  | 0.000176 | 1038950 | 11.5 | 164 | 459 | 4.877 | 0.019 | 0.583 | SA-240-304 | SA-334-GR.3 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 2-3"-150#RF | 2-6"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.0013 | 0.0013 | 1 | 1 | 1 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 149-C | Enfriador alimentacion demetanizador | TUBO/CARCASA | Etileno Refrigerante | 65.6 | -101 | -101.1 | 5173 | 429 | 5173 | 4744 |  | Cambio de Fase Parcial | 7.903 | 1.173 | 0.02 | 0.01 |  | 0.000176 | Gas de proceso | 65.6 | -79.7 | -90.1 | 40950 | 12596 | 9910 | 28354 | 31040 | Cambio de Fase Parcial | 42.383 | 36.193 | 0.2 | 0.1 |  | 0.000176 | 638 | 15.7 | 78 | 278 | 9.144 | 0.0195 | 0.794 | 304 SS | A-334-GR:3 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 4"-150#RF | 6"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.0015 | 0.0015 | 1 | 1 | 1 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 163-C | Enfriador alimentacion demetanizador | TUBO/CARCASA | Proíleno Refrigerante | 145 | -40.3 | -40.7 | 11250 | 759 | 11250 | 10491 |  | Cambio de Fase Parcial | 11.523 | 1.383 | 0.04 | 0.04 |  | 0.000176 | Gas de proceso | 260 | -20 | -34.4 | 61200 | 28214 | 20508 | 32985 | 40692 | Cambio de Fase Parcial | 42.413 | 36.533 | 0.25 | 0.21 |  | 0.000176 | 1255500 | 12 | 204 | 725 | 9.144 | 0.0195 | 0.914 | SA-516-70 | SA-334-GRI | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 2-6"-150#RF | 3-6"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 186-C 1A | Condensaor C3 splitter | TUBO/CARCASA | Propileno | 343 | 46.7 | 45.8 | 198937 | 198937 |  |  | 198937 | Cambio de Fase Total | 24.013 | 19.423 | 0.34 | 0.17 |  | 0.000176 | Agua enfriamiento | 149 | 33.3 | 40.3 | 196401 |  |  | 196401 | 196401 | Sin Cambio de Fase | 16.413 | 5.503 | 0.5 | 0.44 |  | 0.00029 | 16009385 |  | 2672 | 1237 | 9.144 | 0.019 |  | SA-516-70 | SA 214 | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 16"-300#RF | 16"-300#RF | Liso | 0.0238 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 2 | 2 | 1 |  | NJM | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 186-C 2A | Condensaor C3 splitter | TUBO/CARCASA | Propileno | 343 | 46.7 | 45.8 | 198937 | 198937 |  |  | 198937 | Cambio de Fase Total | 24.013 | 19.423 | 0.34 | 0.17 |  | 0.000176 | Agua enfriamiento | 149 | 33.3 | 40.3 | 196401 |  |  | 196401 | 196401 | Sin Cambio de Fase | 16.413 | 5.503 | 0.5 | 0.44 |  | 0.00029 | 16009385 |  | 2672 | 1237 | 9.144 | 0.019 |  | SA-516-70 | SA 214 | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 16"-300#RF | 16"-300#RF | Liso | 0.0238 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 2 | 2 | 1 |  | NJM | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 186-C 1B | Condensaor C3 splitter | TUBO/CARCASA | Propileno | 343 | 46.7 | 45.8 | 198937 | 198937 |  |  | 198937 | Cambio de Fase Total | 24.013 | 19.423 | 0.34 | 0.17 |  | 0.000176 | Agua enfriamiento | 149 | 33.3 | 40.3 | 196401 |  |  | 196401 | 196401 | Sin Cambio de Fase | 16.413 | 5.503 | 0.5 | 0.44 |  | 0.00029 | 16009385 |  | 2672 | 1237 | 10.973 | 0.019 |  | SA-516-70 | SA 214 | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 16"-300#RF | 16"-300#RF | Liso | 0.0238 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 2 | 2 | 1 |  | NJM | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 186-C 2B | Condensaor C3 splitter | TUBO/CARCASA | Propileno | 343 | 46.7 | 45.8 | 198937 | 198937 |  |  | 198937 | Cambio de Fase Total | 24.013 | 19.423 | 0.34 | 0.17 |  | 0.000176 | Agua enfriamiento | 149 | 33.3 | 40.3 | 196401 |  |  | 196401 | 196401 | Sin Cambio de Fase | 16.413 | 5.503 | 0.5 | 0.44 |  | 0.00029 | 16009385 |  | 2672 | 1237 | 8.534 | 0.019 |  | SA-516-70 | SA 214 | 16"-150#RF | 16"-150#RF | 16"-300#RF | 16"-300#RF | Liso | 0.0238 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 2 | 2 | 1 |  | NJM | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 191-C | Rehervidor desetanizador 110-E1 | TUBO/CARCASA | Fondo Desetanizador 110-E1 | 343 | -10.8 | -11.3 | 134454 |  | 47059 | 134454 | 87395 | Cambio de Fase Parcial | 30.413 | 18.403 | 0.03 | 0.07 |  | 0.0001761 | Etileno | 195 | 22.4 | -5.3 | 55210 | 55210 |  |  | 55210 | Cambio de Fase Total | 45.013 | 36.103 | 0.1 | 0.05 |  | 0.000176 | 4387100 | 5.9 | 1302 | 2020 | 10.973 |  |  | SA-516-70 | SA 179 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 4-6"-300#RF | 4-10"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | BXM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 192-C | 1er Condensador bomba de calor del 110-E | TUBO/CARCASA | Propileno | 343 | -25.4 | -25.5 | 74831 | 11135 | 74831 | 63696 |  | Cambio de Fase Parcial | 11.513 | 2.483 | 0.02 | 0.02 |  | 0.000176 | Etileno | 195 | -7.9 | -20 | 203000 | 66461 |  | 136539 | 203000 | Cambio de Fase Parcial | 45.013 | 33.353 | 0.65 | 0.4 |  | 0.000176 | 7342570 |  | 792.7 | 1584 | 8.534 | 0.019 |  | SA-516-70 | SA 214 | 12"-300#RF | 10"-300#RF | 12"-150#RF | 2-12"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 3 |  | NKN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 193-C | 2do Condensador bomba de calor del 110-E | TUBO/CARCASA | Propileno | 149 | -40.5 | -40.6 | 11615 | 847 | 11615 | 10768 |  | Cambio de Fase Parcial | 11.513 | 1.373 | 0.03 | 0.03 |  | 0.0001761 | Etileno | 149 | -20 | -26 | 203000 |  |  | 203000 | 203000 | Sin Cambio de Fase | 45.013 | 33.013 | 0.35 | 0.16 |  | 0.000176 | 1293300 |  | 98 | 343 | 4.877 | 0.0195 |  | SA-516-70 | SA 334 GR | 10"-300#RF | 10"-300#RF | 6"-150#RF | 10"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 1 |  | BKM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 196-C | Enfriador Propileno producto | TUBO/CARCASA | Propileno Refrigerante | 199 | -40 | -40 | 10040 | 1205 | 10040 | 8835 |  | Cambio de Fase Parcial | 22.713 | 1.373 | 0.02 | 0.02 |  | 0.000176 | PropilenoProducto | 343 | 46.3 | -37 | 18684 |  |  | 18684 | 18684 | Cambio de Fase Parcial | 32.013 | 23.003 | 0.35 | 0.2 |  | 0.000176 | 1075818 |  | 71 | 199 | 4.572 | 0.0195 |  | SA-516-70 | SA 334 GR1 | 3"-300#RF | 3"-300#RF | 6"-300#RF | 6"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 4 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 199-C A | Rehervidor debutanizador | TUBO/CARCASA | Fondo debutanizador | 214 | 131.1 | 147.8 | 91572 | 8141 | 16653 | 83431 | 74919 | Cambio de Fase Parcial | 14.013 | 11.843 | 0.02 |  |  | 0.00022 | vapor | 252 | 178 | 178 | 3056 | 3056 | 3056 |  |  | Sin Cambio de Fase | 13.013 | 9.603 | 0.06 | 0.06 |  | 0.00088 | 1669200 |  | 44 | 82 | 4.572 | 0.0195 |  | SA-516-70 | SA 214 | 4"-150#RF | 3"-150#RF | 2-8"-150#RF | 2-8"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | AXU | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS I | 199-C B | Rehervidor debutanizador | TUBO/CARCASA | Fondo debutanizador | 214 | 131.1 | 147.8 | 91572 | 8141 | 16653 | 83431 | 74919 | Cambio de Fase Parcial | 14.013 | 11.843 | 0.02 |  |  | 0.00022 | vapor | 252 | 178 | 178 | 3056 | 3056 | 3056 |  |  | Sin Cambio de Fase | 13.013 | 9.603 | 0.06 | 0.06 |  | 0.00088 | 1669200 |  | 44 | 82 | 4.572 | 0.0195 |  | SA-516-70 | SA 214 | 4"-150#RF | 3"-150#RF | 2-8"-150#RF | 2-8"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | AXU | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS I | 200-C | Enfriador de Propileno refrigerente | TUBO/CARCASA | Propileno | 62 | 46 | 40.6 | 310606 |  |  | 301606 | 301606 | Sin Cambio de Fase | 22.013 | 18.853 | 0.34 | 0.3 |  | 0.000176 | Agua Enfriamiento | 54 | 33.3 | 40.3 | 174330 |  |  | 174330 | 174330 | Sin Cambio de Fase | 15.013 | 5.503 | 0.7 | 0.7 |  | 0.000294 | 1487000 | 5.3 | 344 | 836 | 4.572 | 0.0195 |  | SA-516-70 | SA 179 | 8"-150#RF | 8"-150#RF | 12"-300#RF | 12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 4 | 1 | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 202-C | Rehervidor desetanizador | TUBO/CARCASA | Fondos desetanizador | 343 | -10.8 | -11.3 | 244694 |  | 85643 | 244694 | 159051 | Cambio de Fase Parcial | 30.413 | 18.333 | 0.046 |  |  | 0.000176 | Etileno | 195 | 22.4 | -5.3 | 99980 | 99980 |  |  | 99980 | Cambio de Fase Total | 45.013 | 36.493 | 0.1 | 0.05 |  | 0.000176 | 7945333 | 5.9 | 2237 | 3491 | 10.973 | 0.019 |  |  |  | 10"-300#RF | 10"-300#RF | 4-8"-300#RF | 4-12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | BXM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 203-C | Rehervidor demetanizador | TUBO/CARCASA | Fondo Demetanizador | 315 | -0.2 | 0.9 | 75910 |  | 38489 | 75910 | 37421 | Cambio de Fase Parcial | 38.513 | 34.453 | 0.03 | 0.03 |  | 0.00022 | Propileno | 343 | 47.3 | 41 | 26861 | 26861 |  |  | 26861 | Cambio de Fase Total | 26.013 | 16.95 | 0.35 | 0.35 |  | 0.000176 | 2505000 | 40.8 | 77.5 | 130 | 4.877 | 0.000176 |  | SA-516-70 | SA 214 | 6"-300#RF | 6"-300#RF | 8"-300#RF | Vap 2"-300#RF | Tubio en U | 0.02381 | Kellog | No-crítico | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 2 |  | BKU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS I | 207-C | Enfriador entrada demetanizador | TUBO/CARCASA | Etileno Refrigerante | 65 | -101.3 | -101.6 | 2495 | 207 | 2495 | 2288 |  | Cambio de Fase Parcial | 11.513 | 1.173 | 0.01 | 0.01 |  | 0.000176 | Gas de proceso | 65 | -90.1 | -95.6 | 40950 | 9910 | 8772 | 31040 | 32178 | Cambio de Fase Parcial | 42.413 | 36.113 | 0.1 | 0.06 |  | 0.000176 | 429100 | 8.2 | 1302 | 458 | 4.877 | 0.01905 |  | SA-240-304 | SA 208-TP304 | 8"-300#RF | 8"-300#RF | 4"-150#RF | 2-4"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellog | Semi-crítico | 0.00025 | 0.00025 | 1 | 1 | 1 |  | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS I | 195-C | Enfriador del producto líquido de etileno | TUBO/CARCASA | Refrigerante de etileno |  | -101.1 | -100.8 | 9133 |  | 9133 | 9133 |  | Cambio de Fase Total |  | 1.213 | 0.02 |  |  | 0.000176 | Etileno |  | -28.9 | -98 | 22919 |  |  | 22919 | 22919 | Sin Cambio de Fase |  | 18.99 | 0.35 | 0.13 |  | 0.000176 | 1161.7 |  | 86 | 240 | 6.096 | 0.01905 |  | SA-240-304 | SA-249-TP304 | 6"-300#RF | 6"-300#RF | 3"-150#RF | TWO-8"-150#RF | Liso | 0.02381 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | AJM | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 126-C A | Rehervidor del Deetanizador | TUBO/CARCASA | Fondo del deetanizador |  | 66.4 | 69.7 | 276125 |  | 96645 | 276125 | 179480 | Cambio de Fase Parcial |  | 21.863 | 0.03 |  |  | 0.00022 | Agua Caliente |  | 108.4 | 75 | 191877 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 5.99 | 0.7 | 0.5 |  | 0.000352 | 7740 |  | 470 | 644 | 6.096 | 0.01905 |  | CS | CS | 6"-150#RF | 6"-150#RF | TWO-8"-300#RF | TWO-8"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 2 |  |  | AHS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 126-C B | Rehervidor del Deetanizador | TUBO/CARCASA | Fondo del deetanizador |  | 66.4 | 69.7 | 276125 |  | 96645 | 276125 | 179480 | Cambio de Fase Parcial |  | 21.863 | 0.03 |  |  | 0.00022 | Agua Caliente |  | 108.4 | 75 | 191877 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 5.99 | 0.7 | 0.5 |  | 0.000352 | 7740 |  | 470 | 644 | 4.878 | 0.01905 |  | CS | CS | 6"-150#RF | 6"-150#RF | TWO-8"-300#RF | TWO-8"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 2 |  |  | AHS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 133-C | Atemperador de propileno | TUBO/CARCASA | Propileno |  | 90.8 | 47.5 | 265848 | 265848 |  | 265848 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 20.163 | 0.7 | 0.22 |  | 0.000176 | Agua |  | 33.3 | 40.3 | 832990 |  |  |  |  | Cambio de Fase Parcial |  | 4.49 | 0.6 | 0.3 |  | 0.000294 | 6723 |  | 703 | 1980 | 6.096 | 0.019 |  | CS | CS | 18"-300#RF | 18"-300#RF | 16"-300#RF | 18"-300#RF | Liso | 0.023 | VAN DAM | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | CJM | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 135-C | Atemperador de refrigerante de etileno de nivel alto | TUBO/CARCASA | Etileno |  | 68.9 | 40.6 | 3835700000 | 3835700000 | 3835700000 |  |  | Cambio de Fase Parcial |  | 18.963 | 0.63 | 0.24 |  | 0.000176 | Agua |  | 33.3 | 40.3 | 6571400000 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.49 | 0.41 | 0.23 |  | 0.000294 | 53499000000 |  | 143 | 501 | 7.315 | 0.019 |  | CS | CS | 6"- 150#RF | 6"- 150#RF | 2 X 6"-150#RF | 8"-150#RF | Liso | 0.023 | Industira metalurgias Van Dam | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | CJM | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 136-C | Atemperador de refrigerante de etileno de nivel intermedio | TUBO/CARCASA | Propileno |  | -25.8 | -25.8 | 38638 |  | 12879 | 38638 | 25759 | Cambio de Fase Parcial |  | 2.453 | 0.02 | 0.02 |  | 0.000176 | Etileno |  | 40.6 | -19.4 | 51744 | 51744 | 51744 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 17.22 | 0.32 | 0.17 |  | 0.000176 | 14.872 |  | 130 | 365 | 7.315 | 0.019 |  | SA 516-55 | SA 214 | 8"- 300#RF | 8"- 300#RF | 2 X 6"-150#RF | 2 X 8"-150#RF | Liso | 0.023 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BHM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 137-C A | Condensador de refrigerante de etileno | TUBO/CARCASA | Propileno |  | -41 | -41 | 130692 |  | 43564 | 130692 | 87128 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.353 | 0.02 | 0.02 |  | 0.000176 | Etileno |  | -19.4 | -33.9 | 51744 | 51744 |  |  | 51744 | Cambio de Fase Total |  | 16.89 | 0.53 | 0.5 |  | 0.000176 | 5.22 |  | 1368 | 1598 | 6.096 | 0.019 |  | CS | CS | 6"-150#RF | 4"-150#RF | 3 X 6"-150#RF | 3 X 10""-150#RF | Liso | 0.023 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 2 |  |  | BHM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 137-C B | Condensador de refrigerante de etileno | TUBO/CARCASA | Propileno |  | -41 | -41 | 130692 |  | 43564 | 130692 | 87128 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.353 | 0.02 | 0.02 |  | 0.000176 | Etileno |  | -19.4 | -33.9 | 51744 | 51744 |  |  | 51744 | Cambio de Fase Total |  | 16.89 | 0.53 | 0.5 |  | 0.000176 | 5.22 |  | 1368 | 1598 | 6.096 | 0.019 |  | CS | CS | 6"-150#RF | 4"-150#RF | 3 X 6"-150#RF | 3 X 10""-150#RF | Liso | 0.023 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 2 |  |  | BHM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 147-C | Demethanizer feed chiller | TUBO/CARCASA | Etileno |  | -62 | -62 | 5277800000 |  | 1757500000 | 5277800000 | 3520300000 | Cambio de Fase Parcial |  | 6.993 | 0.07 | 0.07 |  | 0.000176 | Alimentación Demet |  | -34.4 | -58 | 3134900000 | 3134900000 | 1685700000 |  | 1449200000 | Cambio de Fase Parcial |  | 35.52 | 0 | 0.17 |  | 0.000352 | 191600000 |  | 261 | 731 | 6.096 | 0.019 |  | S.S | SA-334 GR.3 | 6"-300#RF | 8"-300#RF | 2 6"-150#RF | 2 6"-150#RF | Liso | 0.023 | Kellogg | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BHM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 129-C A | C3 SPLITTER REBOILER | TUBO/CARCASA | C3 SPLITTER FONDO |  | 66.1 | 68.2 | 847.371 |  | 296.58 | 847.371 | 550.791 | Cambio de Fase Parcial |  | 20.733 | 0.02 | 0.02 |  | 0.0002 | Agua |  | 110.9 | 76 | 541.184 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 5.99 | 0.7 | 0.89 |  | 0.000352 | 22.82 |  | 1.432 | 1344 | 6.096 | 0.01905 |  | CS | CS | 8"-150#RF | 8"-150#RF | 10"-300#RF | 12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 3 |  |  | AHS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 129-C B | C3 SPLITTER REBOILER | TUBO/CARCASA | C3 SPLITTER FONDO |  | 66.1 | 68.2 | 847.371 |  | 296.58 | 847.371 | 550.791 | Cambio de Fase Parcial |  | 20.733 | 0.02 | 0.02 |  | 0.0002 | Agua |  | 110.9 | 76 | 541.184 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 5.99 | 0.7 | 0.89 |  | 0.000352 | 22.82 |  | 1.432 | 1344 | 6.096 | 0.01905 |  | CS | CS | 8"-150#RF | 8"-150#RF | 10"-300#RF | 12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 3 |  |  | AHS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 129-C C | C3 SPLITTER REBOILER | TUBO/CARCASA | C3 SPLITTER FONDO |  | 66.1 | 68.2 | 847.371 |  | 296.58 | 847.371 | 550.791 | Cambio de Fase Parcial |  | 20.733 | 0.02 | 0.02 |  | 0.0002 | Agua |  | 110.9 | 76 | 541.184 |  |  |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 5.99 | 0.7 | 0.89 |  | 0.000352 | 22.82 |  | 1.432 | 1344 | 6.096 | 0.01905 |  | CS | CS | 8"-150#RF | 8"-150#RF | 10"-300#RF | 12"-300#RF | Liso | 0.02381 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 3 |  |  | AHS | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 107-C | Calentador de circulación del depurador de pirólisis | TUBO/CARCASA | Vapor |  | 138.3 | 138.3 | 15664 | 15664 |  |  | 15664 | Cambio de Fase Total |  | 3.433 | 0.14 | 0.03 |  | 8.8e-05 | Agua de Enfriamiento |  | 96.3 | 110.9 | 525000 |  |  | 525000 | 525000 | Sin Cambio de Fase |  | 7.39 | 0.16 | 0.16 |  | 0.00026 | 9.357 |  |  | 355 | 2.4 | 0.019 |  | C STL | C STL | 12"-150#RF | 12"-150#RF | 10"-150#RF | 3"-150#RF | Liso | 0.0238 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 2 |  |  | NEN | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUVIERTA DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "N" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS I | 206-C | Cooler de condensado de proceso | TUBO/CARCASA | Agua de enfriamiento |  | 33.3 | 40.3 | 236330 |  |  | 236330 | 26330 | Cambio de Fase Parcial |  | 5.503 | 0.62 | 0.57 |  | 0.00029 | Agua de proceso |  | 96.2 | 40.6 | 28639 |  |  | 28639 | 28639 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.04 | 0.55 | 0.55 |  | 0.00035 | 1.9241 |  |  | 326 | 6.1 | 0.01905 |  | SA-516-70 | SA-179 | 3"-150#RF | 3"-150#RF | 10"-150#RF | 10"-150#RF | Liso | 0.0254 | Kellogg | No-crítico |  |  | 1 | 3 |  |  | AES | CABEZAL FRONTAL: CANAL Y CUBIERTA, DESMOTABLE. CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-102 | BFW PREHEATER | TUBO/CARCASA | Agua de alimentacion a Caldera |  | 120 | 198.2 |  |  |  | 37949 | 37949 | Sin Cambio de Fase |  | 75 | 0.8 | 0.0536 |  | 8.6e-05 | Gas Crackeado |  | 361 | 230 |  | 37490.7 | 37490.7 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 1.8 | 0.0536 | 0.034 |  | 0.00026 | 3563098 |  | 166 | 905 | 2.4 | 0.0254 | 1.066 | SA537 CL 1 | SA209 GR T1 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 6 | 1 | 1 | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-2802 A | Trim cooler | TUBO/CARCASA | Gas Crackeado |  | 57 | 37 |  | 128540 | 121348.4 | 41635.5 | 48827.1 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.64 | 0.08 |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 42 |  |  |  | 618181 | 618181 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 1 |  |  | 0.00034 | -7176000 |  | 1045.6 | 2298 | 6.1 | 0.0254 | 2.24 | SA537 CL 1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 6 | 1 | BXS | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-2802 B | Trim cooler | TUBO/CARCASA | Gas Crackeado |  | 57 | 37 |  | 128540 | 121348.4 | 41635.5 | 48827.1 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.64 | 0.08 |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 42 |  |  |  | 618181 | 618181 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 1 |  |  | 0.00034 | -7176000 |  | 1045.6 | 2298 | 6.1 | 0.0254 | 2.24 | SA537 CL 1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 6 | 1 | BXS | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3002 A | Procces steam generator | TUBO/CARCASA | Vapor-PR |  | 179.6 | 183.2 |  |  | 35845.4 | 36645.4 | 800 | Cambio de Fase Parcial |  | 11.1 |  |  |  | 0.00034 | Vapor-MP |  | 280 | 195.6 |  | 33440.7 |  |  | 33440.7 | Cambio de Fase Total |  | 14.3 |  |  |  | 9e-05 | 20094200 |  | 813 | 1700 | 6.1 | 0.0254 | 1.942 | SA537 CL 1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | BKU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3002 B | Procces steam generator | TUBO/CARCASA | Vapor-PR |  | 179.6 | 183.2 |  |  | 35845.4 | 36645.4 | 800 | Cambio de Fase Parcial |  | 11.1 |  |  |  | 0.00034 | Vapor-MP |  | 280 | 195.6 |  | 33440.7 |  |  | 33440.7 | Cambio de Fase Total |  | 14.3 |  |  |  | 9e-05 | 20094200 |  | 813 | 1700 | 6.1 | 0.0254 | 1.942 | SA537 CL 1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | BKU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3005 | Blow down water cooler | TUBO/CARCASA | Agua de enfriamiento |  | 32 | 44 |  |  |  | 35569 | 35569 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.5 | 0.03625 |  | 0.00034 | Agua de procesos |  | 111.5 | 45 |  | 424.29 |  | 2575.7 | 3000 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.5 | 0.4 | 0.02107 |  | 0.00034 | 495118 |  | 46.751 | 122 | 4.9 | 0.0254 | 0.488 | SA515 GR.60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3101 A | Cracked gas 1st stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 60.4 | 37 |  | 123944.7 | 119574.3 |  | 4420.4 | Cambio de Fase Parcial |  | 2.9 |  | 0.05 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 245653.8 | 245653.8 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | 4562600 |  | 878.6 | 1944 | 6.1 | 0.0254 | 1.942 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | BXS | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3101 B | Cracked gas 1st stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 60.4 | 37 |  | 123944.7 | 119574.3 |  | 4420.4 | Cambio de Fase Parcial |  | 2.9 |  | 0.05 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 245653.8 | 245653.8 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | 4562600 |  | 878.6 | 1944 | 6.1 | 0.0254 | 1.942 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | BXS | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3102 A | Cracked gas 2nd stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 66 | 37 |  | 121790.7 | 118548.2 |  | 3242.5 | Cambio de Fase Parcial |  | 5.6 |  | -0.03 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 223340 | 223340 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  | -1.07 |  | 0.00034 | 4148000 |  | 761.2 | 1684 | 6.1 | 0.0254 | 1.942 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | BXS | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3102 B | Cracked gas 2nd stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 66 | 37 |  | 121790.7 | 118548.2 |  | 3242.5 | Cambio de Fase Parcial |  | 5.6 |  | -0.03 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 223340 | 223340 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  | -1.07 |  | 0.00034 | 4148000 |  | 761.2 | 1684 | 6.1 | 0.0254 | 1.942 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | BXS | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO CRUZADO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3103 A | Cracked gas 3rd stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 70 | 37 |  | 120253.7 | 117015.4 |  | 3238.3 | Cambio de Fase Parcial |  | 10.6 |  |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 208611.3 | 208611.3 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | 3.874 |  | 572.8 | 1148 | 6.1 | 0.0254 | 1.154 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 8 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3103 B | Cracked gas 3rd stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 70 | 37 |  | 120253.7 | 117015.4 |  | 3238.3 | Cambio de Fase Parcial |  | 10.6 |  |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 208611.3 | 208611.3 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | 3.874 |  | 572.8 | 1148 | 6.1 | 0.0254 | 1.154 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 8 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3104 A | Cracked gas 4th stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 73.2 | 60 |  | 118552.9 | 117793.8 |  | 759.1 | Cambio de Fase Parcial |  | 19.7 |  |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 77632.4 | 77632.4 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | -1441900 |  | 143.9 | 312 | 6.1 | 0.0254 | 0.968 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3104 B | Cracked gas 4th stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 60 | 37 |  | 117771.2 | 115888.8 |  | 1882.4 | Cambio de Fase Parcial |  | 19.3 |  |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 45 |  |  |  | 140400 | 140400 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | -2184000 |  | 392.8 | 860 | 6.1 | 0.0254 | 1.456 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 8 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3104 C | Cracked gas 4th stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 60 | 37 |  | 117771.2 | 115888.8 |  | 1882.4 | Cambio de Fase Parcial |  | 19.3 |  |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 45 |  |  |  | 140400 | 140400 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | -2184000 |  | 392.8 | 860 | 6.1 | 0.0254 | 1.456 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 8 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3105 A | Cracked gas 5th stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 77.3 | 43 |  | 122408.6 | 121296.8 |  | 1111.8 | Cambio de Fase Parcial |  | 37.7 |  |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 165699.2 | 165699.2 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | -3270100 |  | 209.9 | 460 | 6.1 | 0.0254 | 1.066 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3105 B | Cracked gas 5th stage intercooler | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 77.3 | 43 |  | 122408.6 | 121296.8 |  | 1111.8 | Cambio de Fase Parcial |  | 37.7 |  |  |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 165699.2 | 165699.2 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 |  |  |  | 0.00034 | -3270100 |  | 209.9 | 460 | 6.1 | 0.0254 | 1.066 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3501 | Spent caustic cooler | TUBO/CARCASA | Soda casutica gastada |  | 60 | 40 |  |  |  | 3111 | 3111 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.064 |  |  | 0.0004 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 39 |  |  |  | 7074 | 7074 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.0446 |  |  | 0.00034 | 57500-69000 |  | 11.2 | 24 | 6.1 | 0.0254 | 0.26 | SA106 GRA | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | SRFH | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3601 | C2-Hydrogenation heater | TUBO/CARCASA | LP- Vapor/Condensado |  | 133.6 | 133 |  | 8722.7 |  |  | 8722.7 | Cambio de Fase Total |  | 3 | 0.013 | 0.01 |  | 9e-05 | Gas crackeado |  | 43 | 110 |  | 121295.5 | 121295.5 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 37.45 | 0.161 | 0.174 |  | 0.00026 | -5247000 |  | 198.59 | 694 | 3.7 | 0.0234 | 1.066 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3602 | C2-Hydrogenation cooler I | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 150 | 60 |  | 121295.5 | 121295.5 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 36.6 | 0.15 | 0.14 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 384976.1 | 384976.1 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.5 | 0.39 |  | 0.00034 | -7150.2 |  | 290.6 | 792 | 4.9 | 0.0254 | 1.26 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3603 | C2-Hydrogenation cooler I | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 150 | 60 |  | 121295.5 | 121295.5 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 36.6 | 0.15 | 0.14 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 384976.1 | 384976.1 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.5 | 0.39 |  | 0.00034 | -7150.2 |  | 290.6 | 792 | 4.9 | 0.0254 | 1.26 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3604 A | C2-Hydrogenation cooler III | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 110 | 37 |  | 121295 | 119946.1 |  | 1349.4 | Cambio de Fase Parcial |  | 35.9 | 0.15 | 0.14 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 311572 | 311572 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.5 | 0.48 |  | 0.00034 | -5786900 |  | 416.7 | 920 | 6.1 | 0.0254 | 1.358 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3604 B | C2-Hydrogenation cooler III | TUBO/CARCASA | Gas crackeado |  | 110 | 37 |  | 121295 | 119946.1 |  | 1349.4 | Cambio de Fase Parcial |  | 35.9 | 0.15 | 0.14 |  | 0.00026 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 311572 | 311572 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.5 | 0.48 |  | 0.00034 | -5786900 |  | 416.7 | 920 | 6.1 | 0.0254 | 1.358 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3704 | Condensate heater | TUBO/CARCASA | LP- Vapor |  | 133.6 | 133.1 |  | 402 |  |  | 402 | Cambio de Fase Total |  | 3 | 0.01 | 0.042 |  | 9e-05 | Condensado |  | 15 | 48 |  |  | 741 | 8743.9 | 8002 | Cambio de Fase Parcial |  | 35.5 | 0.05 | 0.0342 |  | 1.7e-05 | 244400 |  | 11.19 | 48 | 3 | 0.0254 | 0.31 | SA106 GR.B | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | BEU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3801 | Reboiler deethanizer I | TUBO/CARCASA | C2/C3+ |  | 24.9 | 31.3 |  |  | 38534.2 | 125167.4 | 86633.2 | Cambio de Fase Parcial |  | 34.7 |  |  |  | 0.00034 | C3H6 |  | 57.1 | 44.7 |  |  |  | 293744.4 | 293744.4 | Sin Cambio de Fase |  | 23.9 | 0.15 | 0.1343 |  | 0.00017 | 3090300 |  | 248.14 | 634 | 4.9 | 0.0254 | 0.968 | SA537 CL1 | SA334 GR.1 | [5 empty] | 0.032 |  | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | BHU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-3802 | Reboiler deethanizer II | TUBO/CARCASA | LP-Vapor |  | 133.6 | 133 |  | 12492 |  |  | 12492 | Cambio de Fase Total |  | 3 |  |  |  | 9e-05 | C3+ |  | 72 | 73.4 |  |  | 109347 | 377060 | 267713 | Cambio de Fase Parcial |  | 26.8 | 0.1496 | 0.1496 |  | 0.00034 | 7509999 |  | 398.95 | 1724 | 3 | 0.0254 | 1.456 | SA537 CL1 | SA334 GR.1 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-4101 | Reflux condenser Demethanizer | TUBO/CARCASA | LP C -Ref |  | -101.7 | -101.7 |  | 673.6 | 6100.6 | 5427 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 1.14 |  |  |  | 0 | C1/C2 |  | -95 | -96 |  | 31130 | 21687.1 |  | 9442.9 | Cambio de Fase Parcial |  | 31.6 |  |  |  |  | 720900 |  | 233 | 572 | 4.8 | 0.0254 | 1.3 | SA213 | SA240 GR.304 | [5 empty] | 0.032 |  | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | BKU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-4305 | Subcooler II | TUBO/CARCASA | C2-Producto |  | -32.76 | 25 |  | 43820 | 43820 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 18 | 0.0921 |  |  | 0 | C3 |  | 37.81 | 26.94 |  |  |  | 162188 | 162188 | Sin Cambio de Fase |  | 22.8 | 0.175 | 0.0534 |  |  | 1324493 |  | 222.15 | 464 | 6.1 | 0.0254 | 0.87 | SA334 GR.1 | SA537 CL,1 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-4402 | Suction drum vaporizer | TUBO/CARCASA | ND C2H4-Ref |  | -101.9 | -102.7 |  |  | 3421.4 | 3421.4 |  | Cambio de Fase Total |  | 1.12 |  |  |  | 0 | C2H4-Ref desde la tercera etapa |  | -32.6 | -43.6 |  |  |  | 33638.9 | 33638.9 | Sin Cambio de Fase |  | 18.1 | 0.075 | 0.062 |  |  | 454100 |  | 8.5 | 98 | 1 | 0.0254 | 0.388 | SA214 GR.TP304 | SA240 GR.305 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-4602 | Suction drum vaporizer | TUBO/CARCASA | ND C3H6-Ref |  | -38 | -38 |  |  | 16875.7 | 16875.7 |  | Cambio de Fase Total |  | 1.54 |  |  |  |  | C3H6-Ref horno. cuarta etapa |  | 44.9 | 33.7 |  |  |  | 277146.6 | 277146.6 | Sin Cambio de Fase |  | 23.75 | 0.135 | 0.111 |  |  | 2003000 |  | 92.39 | 442 | 2.4 | 0.0254 | 0.772 | SA334 GR.1 | SA537 CL,1 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-4603 | Propylene refrigerant cooler I | TUBO/CARCASA | C3H6-refrigerante |  | 103.82 | 88.21 |  | 214584 | 214584 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 24.1 |  |  |  |  | Etano para horno |  | 5.93 | 51.2 |  | 83685 | 83685 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 7.2 |  |  |  |  | 1992998 |  | 206.4 | 719 | 3 | 0.001 |  | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | Fix. Tubes | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-4604 | Propylene refrigerant cooler II | TUBO/CARCASA | C3H6-refrigerante |  | 102.3 | 57 |  | 243527.6 | 225702.2 |  | 17825.4 | Cambio de Fase Parcial |  | 24.02 | 0.15 | 0.07 |  | 0.00017 | Propano para hornos |  | 22.1 | 52.3 |  | 42244.9 | 109726 | 67481.1 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 8.64 | 0.135 | 0.125 |  | 0.00034 | 4163000 |  | 506.5 | 1334 | 4.9 | 0.0254 | 1.456 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | Crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | BJU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5101 | Reboiler depropanizer | TUBO/CARCASA | LP-Vapor |  | 133.6 | 133.5 |  | 6638.8 |  |  | 6638.8 | Cambio de Fase Total |  | 3 |  |  |  | 9e-05 | C4+ |  | 86.6 | 87.9 |  |  | 46389.5 | 273604.3 | 227214.8 | Cambio de Fase Parcial |  | 11.8 |  |  |  | 0.0005 | 3989899 |  | 170.32 | 736 | 7.3 | 0.0254 | 0.968 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5101 R | Reboiler depropanizer | TUBO/CARCASA | LP-Vapor |  | 133.6 | 133.5 |  | 6638.8 |  |  | 6638.8 | Cambio de Fase Total |  | 3 |  |  |  | 9e-05 | C4+ |  | 86.6 | 87.9 |  |  | 46389.5 | 273604.3 | 227214.8 | Cambio de Fase Parcial |  | 11.8 | 0.163 | 0.163 |  | 0.0005 | 3989899 |  | 170.32 | 736 | 3 | 0.0254 | 0.968 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5102 A | Overhead condenser depropanizer | TUBO/CARCASA | C3- |  | 28.7 | 27.6 |  | 61582 |  |  | 61582 | Cambio de Fase Total |  | 11.6 | 0.04 | 0.037 |  |  | Alimentacion de propano |  | 14.8 | 21.8 |  |  | 55938.6 | 68458.1 | 12519.5 | Cambio de Fase Parcial |  | 8.9 | 0.092 | 0.066 |  |  | 5638000 |  | 847.03 | 1470 | 7.3 | 0.0254 | 1.358 | SA537 CL1 | SA334 GR.1 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5102 B | Overhead condenser depropanizer | TUBO/CARCASA | C3- |  | 28.7 | 27.6 |  | 61582 |  |  | 61582 | Cambio de Fase Total |  | 11.6 | 0.04 | 0.037 |  |  | Alimentacion de propano |  | 14.8 | 21.8 |  |  | 55938.6 | 68458.1 | 12519.5 | Cambio de Fase Parcial |  | 8.9 | 0.092 | 0.066 |  |  | 5638000 |  | 847.03 | 1470 | 7.3 | 0.0254 | 1.358 | SA537 CL1 | SA334 GR.1 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5103 | Trim condenser | TUBO/CARCASA | C3H6 Refrigerante |  | 10 | 10 |  | 11608.2 | 45186.6 | 33577.7 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 7.77 |  |  |  |  | C3- |  | 20.7 | 27.6 |  | 36949.2 |  |  | 36949.2 | Cambio de Fase Total |  | 11.6 | 0.058 |  |  | 0.00017 | 3382800 |  | 252.6 | 422 | 7.3 | 0.0254 | 0.758 | SA537 CL1 | SA334 GR.1 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | U-Type | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5503 | Propylene trim cooler | TUBO/CARCASA | C3H6 |  | 67.8 | 53.5 |  | 268845.4 | 268845.4 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 19.17 | 0.15 | 0.125 |  |  | Agua de enfriamiento |  | 32 | 46 |  |  |  | 134482.1 | 134482.1 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 1 | 0.5669 |  | 0.00034 | 2185300 |  | 252.7 | 660 | 4.9 | 0.0254 | 1.164 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5701 | Reboiler debutanizer | TUBO/CARCASA | MP-Vapor |  | 170.4 | 170.4 |  | 2343.6 |  |  | 2343.6 | Cambio de Fase Total |  | 8 |  |  |  |  | Fraccion C5- |  | 131 | 133.1 |  |  | 13650 | 77063 | 63412 | Cambio de Fase Parcial |  | 8.2 |  |  |  |  | 1322999 |  | 56.69 | 245 | 3 | 0.001 |  | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B" | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-5701 R | Reboiler debutanizer | TUBO/CARCASA | MP-Vapor |  | 170.4 | 170.4 |  | 2343.6 |  |  | 2343.6 | Cambio de Fase Total |  | 8 |  |  |  |  | Fraccion C-5 |  | 131 | 133.1 |  |  | 13650 | 77063 | 63412 | Cambio de Fase Parcial |  | 8.2 | 0.1688 | 0.1688 |  | 0.00043 | 1322999 |  | 56.69 | 245 | 3 | 0.0254 | 0.578 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | BEM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6101 | First stage reacotr Feed/Effluent exchanger | TUBO/CARCASA | H2+HC (efluente) |  | 147 | 84 |  | 2126 | 460 | 19789 | 21455 | Cambio de Fase Parcial |  | 19 |  | 0.08 |  | 0.0007 | H2+HC (alimentacion) |  | 41 | 100 |  | 329 | 1068 | 27065 | 26326 | Cambio de Fase Parcial |  | 22 | 1.03 | 0.86 |  | 0.001 | 1000000 |  | 125.8 | 272 | 6.1 | 0.0254 | 0.676 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | BES | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6102 | First stage reactor start up heater | TUBO/CARCASA | LP-Vapor |  | 133 | 133 |  | 1666.4 |  |  | 1666.4 | Cambio de Fase Total |  | 3 |  | 0.06 |  | 9e-05 | H2+HC |  | 41 | 100 |  | 329 | 1068 | 27065 | 26326 | Cambio de Fase Parcial |  | 22 | 0.66 | 0.55 |  | 0.001 | 1000000 |  | 60.5 | 158 | 4.9 | 0.0254 | 0.488 | SA537 CL1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Fixed tubes | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6103 | First stage post condenser | TUBO/CARCASA | H2+HC |  | 98 | 40 |  | 821.99 | 247 | 26572 | 27147 | Cambio de Fase Parcial |  | 17.3 | 0.185 | 0.152 |  | 0.0007 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 40 |  |  |  | 102250 | 102250 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.477 | 0.394 |  | 0.00034 | 950000 |  | 139.6 | 250 | 7.3 | 0.0254 | 0.676 | SA515 GR,60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | SRFH | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6201 | Stabilizer condenser | TUBO/CARCASA | H2+HC |  | 89 | 46 |  | 2035 | 41.664 |  | 1994 | Cambio de Fase Parcial |  | 8.9 | 0.0022 | 0.0015 |  | 0.0003 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 48 |  |  |  | 18800 | 18800 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.2234 | 0.1861 |  | 0.00034 | 219000 |  | 43.6 | 132 | 3.7 | 0.0254 | 0.7 | SA515 GR,60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | Full throw | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: REHERVIDOR DE CALDERA. CABEZAL POSTERIOR: ESPEJO FLOTANTE SELLADO EXTERNAMENTE
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6202 | Stabilizer reboiler | TUBO/CARCASA | MP-Vapor |  | 196 | 196 |  | 822 |  |  | 822 | Cambio de Fase Total |  | 14.5 | 0.0215 | 0.0215 |  | 9e-05 | HC |  | 160 | 162.1 |  |  | 4780 | 40288 | 35453 | Cambio de Fase Parcial |  | 9 |  |  |  | 0.0005 | 447000 |  | 21 | 98 | 3 | 0.0254 | 0.388 | SA515 GR,60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | Fixed Tubes | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6203 | Stabilizer Feed/bottom Exchanger | TUBO/CARCASA | H2+HC (Alimentacion) |  | 41 | 106.8 |  |  | 12.996 | 6733 | 6722 | Cambio de Fase Parcial |  | 9.3 | 0.0565 | 0.0565 |  | 0.0003 | HC (Fondo) |  | 164.4 | 107 |  |  |  | 6694 | 6694 | Sin Cambio de Fase |  | 11.3 | 0.0966 | 0.0966 |  | 0.0005 | 245000 |  | 22.5 | 40 | 7.3 | 0.0254 | 0.31 | SA106 GR,A | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | SRFH | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6204 | Gasoline cooler | TUBO/CARCASA | HC |  | 107 | 50 |  |  |  | 6694 | 6694 | Sin Cambio de Fase |  | 10.8 | 0.081 | 0.0669 |  | 0.0003 | agua de enfriamiento |  | 32 | 42 |  |  |  | 18240 | 18240 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.394 | 0.3527 |  | 0.00034 | 212000 |  | 14.8 | 40 | 4.9 | 0.0254 | 0.31 | SA106 GR,A | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | SRFH | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6302 | Rerun column bottom cooler | TUBO/CARCASA | MP-Vapor |  | 196 | 196 |  | 843.98 |  |  | 843.98 | Cambio de Fase Total |  | 14.5 |  |  |  |  | HC |  | 180.6 | 185.5 |  |  | 4870 | 19482 | 14612 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.6 |  |  |  |  | 459000 |  | 244.1 | 905 | 6.1 | 0.001 | 1066 | SA106 GR,A | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | Fixed tubes | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO | No se posee la data sheet
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6302 R | Rerun column bottom cooler | TUBO/CARCASA | MP-Vapor |  | 196 | 196 |  | 843.98 |  |  | 843.98 | Cambio de Fase Total |  | 14.5 | 0.021 | 0.021 |  | 9e-05 | HC |  | 180.6 | 185.5 |  |  | 4870 | 19482 | 14612 | Cambio de Fase Parcial |  | 1.6 | 0.235 | 0.235 |  | 0.001 | 459000 |  | 244.1 | 905 | 3.7 | 0.0254 | 1.06 | SA106 GR,A | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | Fixed tubes | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6303 | Rerun column reboiler | TUBO/CARCASA | Agua de enfriamiento |  | 32 | 37 |  |  |  | 7800 | 7800 | Sin Cambio de Fase |  | 5.5 | 0.5 | 0.16 |  | 0.00034 | HC |  | 181 | 50 |  |  |  | 694 | 694 | Sin Cambio de Fase |  | 10.7 | 0.5 | 0.3 |  | 0.001 | 153000 |  | 7.5 | 16 | 6.1 | 0.0254 | 0.26 | SA106 GR,A | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | SRFH | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-6304 | Feed preheater | TUBO/CARCASA | MP-Vapor |  | 196.3 | 196.3 |  | 1416 |  |  | 1416 | Cambio de Fase Total |  | 14.5 | 0.0148 | 0.0148 |  | 9e-05 | HC |  | 43 | 108 |  |  | 5230 | 7500 | 2250 | Cambio de Fase Parcial |  | 2 | 0.2228 | 0.228 |  | 0.001 | 770000 |  | 26.6 | 98 | 3.7 | 0.0254 | 0.368 | SA515 GR,60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Fixed tubes | CABEZAL FRONTAL: CANAL INTEGRADO CON ESPEJO Y CUBIERTA DESMOTABLE (SOLO HAZ DE TUBOS DESMONTABLE). CARCAZA: FLUJO PARTIDO DOBLE. CABEZAL POSTERIOR: CABEZAL FLOTANTE CON DISPOSITIVO DE APOYO
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-7201 | Ethylene cooler | TUBO/CARCASA | C2H4-Ref |  | 43.4 | 37.8 |  | 14870.7 | 14870.7 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 15.39 | 0.18 | 0.16 |  | 0 | Agua de enfriamiento |  | 32 | 33.6 |  |  |  | 21686 | 21686 | Sin Cambio de Fase |  | 9 | 0.15 | 0.12 |  | 0.00034 | 40300 |  | 15.64 | 72 | 3 | 0.0254 | 0.388 | SA515 GR,60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | SRFH | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-7202 (Normal) | ethylene condenser | TUBO/CARCASA | C3H6-Ref |  | -47.5 | -47.5 |  | 2400.4 | 18937.4 | 16537 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 1.03 |  |  |  | 0 | C2H4-Ref |  | 37.8 | -40 |  | 14870.7 |  |  | 14870.7 | Cambio de Fase Total |  | 15.29 | 0.27 | 0.25 |  | 0 | 2037900 |  | 497 | 824 | 7.3 | 0.0254 | 7.3 | SA203, GR.D | SA334 Gr,3 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-7202 (Bypass) | ethylene condenser | TUBO/CARCASA | C3H6-Ref |  | -47.5 | -38.4 |  | 418.3 | 17395 | 3764 |  | Cambio de Fase Parcial |  | 1.03 |  |  |  | 0 | C2H4-Ref |  | 37.8 | -40 | [5 empty] | Cambio de Fase Parcial |  | 15.29 |  |  |  | 0 | [7 empty] | SA203, GR.D | SA334 Gr,3 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 |  |  | U-Tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-7401 | Propylene condenser | TUBO/CARCASA | C3H6-Ref |  | 100.61 | 48.77 |  | 43472 |  |  | 43472 | Cambio de Fase Total |  | 20.2 | 0.057 | 0.0517 |  |  | Agua de enfriamiento |  | 32 | 44.8 |  |  |  | 319735 | 319735 | Sin Cambio de Fase |  | 9 | 0.64 | 0.5287 |  | 0.00034 | 4752790 |  | 779.37 | 1712 | 6.1 | 0.0254 | 1.54 | SA537 CL.1 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | SRFH | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-8203 | Boiler feedwater cooler | TUBO/CARCASA | Condensado de turbina |  | 57.3 | 62 |  |  |  | 124620 | 124620 | Sin Cambio de Fase |  | 6 | 0.4 | 0.1201 |  | 9e-05 | Agua de alimentacion a caldera |  | 121.7 | 68 |  |  |  | 10800 | 10800 | Sin Cambio de Fase |  | 78 | 0.5 | 0.0548 |  | 9e-05 | 679000 |  | 31.03 | 80 | 4.9 | 0.0254 | 0.388 | SA515 GR,60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | BEU | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: UN PASO. CABEZAL POSTERIOR: HAZ DE TUBO EN U
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-8205 | Flash steam condenser | TUBO/CARCASA | Vapor A,B / condensado A,B,E |  | 100 | 100 |  | 3370 |  |  | 3370 | Cambio de Fase Total |  | 1 | 0.0007 | 0.0007 |  | 8.6e-05 | Condensado de turbina |  | 62 | 76.7 |  |  |  | 124620 | 124620 | Sin Cambio de Fase |  | 5.8 | 0.5 | 0.1394 |  | 8.6e-05 | 2115000 |  | 59.8 | 156 | 4.9 | 0.0254 | 0.488 | SA515 GR,60 | SA179 | [5 empty] | 0.032 |  | Semi-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | BJM | CABEZAL FRONTAL: CASQUETE (CUBIERTA INTEGRADA). CARCAZA: FLUJO DIVIDIDO. CABEZAL POSTERIOR: DE ESPEJO FIJO COMO EL CABEZAL ESTACIONARIO "B"
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-8601 | Regeneration gas heater | TUBO/CARCASA | HPII- Vapor/Condensado |  | 399 | 257.9 |  | 1407.3 |  |  | 1407.3 | Cambio de Fase Total |  | 45.8 | 0.053 | 0.049 |  | 9e-05 | Gas de regeneracion |  | 33 | 200 |  | 5319.4 | 5319.4 |  |  | Sin Cambio de Fase |  | 4.8 | 0.055 | 0.032 |  |  | 812500-844300 |  | 36.9 | 164 | 3 | 0.0254 | 0.578 | SA387 GR.12 Cl.2 | SA213 GR.T12 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | U-tube | #N/A
PQV | AMC | OLEFINAS II | E-8801 | Blown down vaporizer | TUBO/CARCASA | LP-Vapor/Condensado |  | 133.6 | 60 |  | 2536 |  |  | 2536 | Cambio de Fase Total |  | 3 |  |  |  | 0.00034 | C3- Hidrocarburos |  | -37.1 | -36.7 |  |  | 14837.2 | 14837.2 |  | Cambio de Fase Total |  | 1.5 | 0.0332 | 0.0258 |  |  | 1742500-1977000 |  | 104.2 | 496 | 2.4 | 0.0254 | 0.87 | SA515 GR,60 | SA213 GR.TP304 o 321 | [5 empty] | 0.032 |  | No-crítico |  |  | 1 | 1 | 2 |  | U-tube | #N/A